昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学理学院基础化学楼抽排风系统维护升级采购                                                 预算金额：199000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理学院基础化学楼抽排风系统维护升级 | 通风系统因使用年限较长，维修/维护过程中存在配件的更换，更换的配件如下： 1、离心风机：3台。材质：pp；风量：10314-20628m³/H；输入电源：380V，50Hz,3N；转速：2240R/min；静压：1733-2734Pa；高强度轴承：噪声低，速度高，不易发热；纯铜电机；节能静音，节能低耗；玻璃钢叶轮：防腐耐酸碱；不变形不爆裂；耐温达80℃； 2、离心风机：42台。风量：2000-2500m³/H，电源：220V，50Hz;功率：≤300W;噪声：≤50Db；静压：260Pa；转速：≤1450R/min；纯铜电机；电机直联传动；室内通风橱； 3、电动止回阀：40套。材质：PP;性能：抗腐蚀、耐酸碱、抗紫外线，内外壁光滑、强度高；规格：700X400；工艺：注塑工艺；电源：220V,50Hz；功率：≤8W;阀门电气防护等级IP55－IP65。输出阀门关闭开启信号，可与其它设备联锁；阀门叶片平时转动时不会产生火花；可通过DC24V电源使阀门关闭或开启；； 4、止回阀控制柜：20套。供电电源：220V,50Hz；控制输出：继电器输出，AV220/3A；通讯输出：接口方式，标准串行通讯口；环境温度：-20至60℃； 5、活性炭过滤网：16套。使用最高温度∶ 80～100℃使用最高湿度∶ 80-100%过滤材料：HEPA、活性炭、杀菌棉；密封胶条∶ EVA & 氯丁橡胶；过滤效率∶ 95% ~ 99.995%，@0.3 μm；熔喷符合材料，耐酸碱腐蚀，透气性高，具有良好的静电稳定性，尺寸定制，包边处理； 6、风机控制柜等：16套。220通风橱联动屋顶风机；供电电源：220V,50Hz；控制输出：继电器输出，AV220/3A;DC24V/6A;；通讯输出：接口方式，标准串行通讯口；环境温度：-20至60℃；控制面板设有启动、停止按钮，并有状态指示灯，显示直观，操作简单、方便； 7、橡胶皮带及连接材料：16套。单台双条运转橡胶皮带，特殊成分，不易老化、风化及断裂，整套镀金属波纹软管，保护特制电线，以防雨淋酸化腐蚀，风化及爆嗮，延长电源线的使用寿命，整套连接帆布，可以有效降低风机和管道的共振，复合材料防水防断裂，整套螺丝，螺母，配套大小，特制环保油漆喷涂，电工工具包 8、其他材料：如通风柜内灯管，长度90CM；通风柜门板，尺寸40cmX46cm；铰链等，各项不大于10套，根据现场维修状况调整。 注：各报价单位除对本维修项目按项目统一报价外还必须对以上涉及到更换的配件按照本表格式进行分项报价，项目最终在预算范围内按实计价结算。 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：