昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学信息化建设管理中心数据中心主机房UPS改造采购项目                 预算金额：140000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心主机房UPS改造 | 1．12v100Ah UPS后备电池；数量128支。 ★2．蓄电池寿命：环境温度20℃～25℃，浮充运行寿命不低于5年。 3．蓄电池尺寸：330*173*220(±5) mm蓄电池额定容量：25℃，C20不小于100AH。 ★4．蓄电池重量：≥27.5Kg。 ★5．自放电：自放电率每月不大于3%（25℃）；完全充电的蓄电池，在25±5℃环境下静置28天后，容量保持率≥96%；80%放电深度时≥300次；30%放电深度时≥1200次；密封反应效率：不低于95%。 6．压力载荷：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7.壳体材料：采用阻燃ABS材料，符合UL94V-0标准。 8.蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合。 9.蓄电池工作过程中，无酸雾逸出，无漏液、渗液、爬液和膨胀现象；极性正确，正负极性及端子有明显标识。 10.12V蓄电池浮充电压、均充电压满足已有设备安全稳定充电要求。 11.封口剂性能：蓄电池在－20℃～55℃温度范围内，封口剂应没有裂纹与溢流。 12.极柱采用O形密封圈高压密封，不会出现端子渗液现象，蓄电池可卧放、立放使用，蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水。 13.电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 ★14．本次项目实施后UPS系统有效支撑80KVA负载，后备延时不低于120分钟。 ★15．原厂质保≥3年 ★16. 安装时分成4个电池组，每个电池组32支，每个电池组能够进行独立控制。 ★17. 供货商负责运输、安装、调试，免费提供安装所需的所有材料，负责原有工作电池拆除，负责使用的培训。 18. 从项目验收之日起对UPS电池系统免费维护（含日常检测保养、备品备件、应急响应）≥3年，每年2次现场电池和主机检测保养维护，提出预防性维护措施，提交检测报告，本地提供备品备件、应急响应时间≤4小时。 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后14天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：